SPECYFIKACJA

- Nazwa zamówienia:

„Dostawa drzwi przeciwpożarowych wraz z montażem dla  Domu Pomocy Społecznej  „Smrek” w Zaskalu"

- Adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej  „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34 - 424 Szaflary.

- Opis stolarki aluminiowej:

- drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle przejścia: - 1200mm (skrzydło czynne) + 600mm (skrzydło bierne) – 2 szt. – wysokość ok. 2050 mm,

- drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle przejścia: 1100mm (skrzydło czynne) – 5 szt. (ilość drzwi uzależniona od ceny – może ulec zmianie)  wysokość stolarki w świetle przejścia –  ok. 2050 mm.

- Drzwi przeciwpożarowe EI 30 (korytarze) i E 30 (klatki schodowe), dymoszczelne przeszklone szkłem przeciwpożarowym bezpiecznym, drzwi dwuskrzydłowe z podziałem skrzydeł za pomocą szprosu aluminiowego w połowie wysokości skrzydła (szczegółowe ustalenie wysokości szprosu z Zamawiającym na etapie wykonawczym, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia przeszklenia montowanych drzwi będzie nie mniejsza niż 75%).

- Konstrukcja drzwi jednoramowa, zlicowana. Ościeżnice, skrzydła, ramiaki, słupki i poprzeczki segmentów ścian wykonane z kształtowników.

- Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi.

- Montaż (w zależności od zapisów w aprobacie producenta) na pianę p. poż. atestowaną po całym obrysie ościeży, lub na sucho przy zastosowaniu kołków montażowych i wypełnieniu szczelin wełną mineralną

- Drzwi wyposażone w:

- pojedynczy atestowany zamek z wkładką patentową - pojedynczy nawierzchniowy samozamykacz ramieniowy do drzwi przeciwpożarowych, bez regulacji kolejności zamykania, okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne.

- Drzwi z możliwością zamykania na klucz.

- Zawiasy drzwiowe wzmocnione, z pełną regulacją.

- Drzwi w kolorze brązu nawiązującego do kolorystyki drzwi tego typu zamontowanych 
w obiekcie.

Dodatkowe warunki zamówienia:

- Po stronie wykonawcy ciąży obowiązek demontażu wymienianych drzwi.

- Wyposażenie drzwi, w tym okucia mają być przystosowane do drzwi przeciwpożarowych, dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Materiały zastosowane do wykonania w/w robót powinny odpowiadać PN oraz powinny być dopuszczone do używania w budownictwie powszechnym i posiadać odpowiednie atesty 
i certyfikaty.

- Przed przystąpieniem do składania oferty Wykonawca dokona własnych obmiarów drzwi, na wymianę których zamierza złożyć ofertę.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

Zalecenia ogólne:

  - Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych dla ustalenia wielkości drzwi w obrysie zewnętrznym ościeżnic – zgodnie z wymogami przyjętego systemu drzwi i sposobu mocowania.

  - Wymianę i wstawianie drzwi należy rozpocząć od wygrodzenia strefy bezpieczeństwa w budynku, uniemożliwiając dostęp osobom trzecim do strefy zagrożenia upadkiem przedmiotów, materiałów itp.

  - Przy demontowaniu starych drzwi najpierw należy zdjąć skrzydła drzwiowe, a następnie przystąpić do ostrożnego wykuwania ościeżnic.

  - Po wykonaniu prac rozbiórkowych – nowe drzwi należy dopasować do otworu tak aby szczelina pomiędzy murem a ościeżnicą wynosiła maksymalnie 1,5 cm. Ościeżnicy nie należy montować w tynku.

  - Po zamontowaniu drzwi i związaniu pianki montażowej można przystąpić do zawieszenia skrzydła drzwiowego.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

  - Przy odbiorze Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty.